DIVISION 08 mx – ACCESOS PEATONALES AUTOMATIZADOS

SECCION 08 42 29.23 ENTRADAS Y PUERTAS AUTOMATICAS CORREDIZAS

Descripción Comercial del Producto:  Accesos Peatonales Automatizados

Marca …………………………………………..Horton Automatics

Lugar de Fabricación  …………………….Corpus Christi, Texas. USA

Material importado por…………………...Horton Automatics de Mexico SA de CV

Caracteristicas y Descripción del Producto

1.01 Descripcion  General

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

El conjunto total de la puerta marca Horton Automatics Inc

Funcion de Puerta Corrediza Automática Serie 2000 Profiler

Tipo 310  Configuracion SO-SX-SX-SO,

Puerta Accionamiento  Bipartita al centro capacidad de Salida de Emergencia en todas las hojas.

Dimension de ancho STD  4.27 mts  x altura de 2.29 mts  ( max del op. )

Montaje: OHC,  bajo cerramiento

Paneles de Linea Narrow Stile seccion panel aluminio 1-3/4” (44mm),

Aluminio extruido 6063- T5 aleación y templado diseños Horton Automatics  El anodizado claro 204R1

Jambas de 1.75” x 4” ,  Cabezal dim de 4” x 6”  siempre apañado sobre el grueso de 4”  de marco

Sensores de activacion  C1884 y par de fotoceldas en umbral

Cristal claro templado 6 mm incluye cerradura de gancho maxima seguridad

Capacidad de operación . Continua, Nivel.  Super Heavy Duty – SHD  ( superior a los sistemas de banda)

Capacidad portante del cabezal 250 libras (113.4Kg) p/ panel corredizo distancia de 16 pies (4877mm)

Carga de Viento: Cumplimiento estructural con ASTM E330-07

Infiltración de aire : por ASTM E283.91:

Temperatura de operación en rango  : -30 F a 130F (-34 C a 54 C)

Vida Util del sistema 20 años  // aplica condicion de particpar los mantenimeitnos basicos periodicos por cuenta del cliente y  participación  y la minima visita anual del fabricante

Fabrication Work order #                                           Date .-

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.02 DESCRIPCION EQUIPO

A. OPERADOR: El operador electromecánico debe ser Profiler® Serie 2000 de flecha montado oculto y dentro del gabinete cabezal.

El operador internamente consiste de una fuente de poder alimentada externamente de 115 VAC , la tableta electrónica con la derivación de VDC con proteccion de fusibles en capacidad de 3.15 amps. Circuito Microprocesador de 16 bits con funciones programables y pantalla de información de parámetros activos y de diagnóstico en despliegue alfa numerico, funciones dentro de las normas :

a. Velocidad de cierre y apertura ajustables.

b. Desaceleración de apertura y cierre

c. Frenos tope ajustables

d. Ajustable tiempo de parada entre 1 y 30 segundos

e. Circuito para re-abrir las puertas en caso de obstrucción

f.  Modo diurno y nocturno de operación

Seguridad de Dedos: Incluida y obligatoria

El motor 1/8 h.p. VDC sistema de conector flexible a sistema lineal de flecha de acero inoxidable y cubo embalerado con 6 elementos material acero con lubricación permanente para generar movimiento helicoidal, las carretillas de acero con balero dos piezas por colgante,  integral a la seguridad modulo de fotoceldas conexión electrca arneses y menores , las jambas verticales derecha e izquierda , los paneles corredizos de puerta , paneles semi-fijos, dispositivos de activación por sensores de movimiernto C1884 y fotoceldas de seguridad requeridos para la instalación.

1. Configuración:  SO-SX-SX-SO o sea  bipartita al centro como paso de vano de automatico

2. Tipo de Montura: OHC  Enmarcada bajo cerramiento ( no es adosada )  y siempre apañada

a. Montado en perímetro con paneles corredizos que se deslizan a junto a paneles semi fijos.

3. Tipo de Puerta:

a. Tipo 310: Corrediza – Panel corredizo/abatible “SX” debe deslizarse a lo largo de la parte interior. La unidad     tiene panel(es) fijo(s) abatible(s). Tanto paneles deslizantes como paneles fijos pueden abatirse para salida de emergencia.

.

1.03 REFERENCIAS de las Asociaciones y relacionadas para fabricar las puertas

A. ASOCIACION AMERICANA DE FABRICATES ARQUITECTURALES (AAMA)

Apéndice de materiales atípicos

B. ASOCIACION AMERICANA DE FABRICANTES DE PUERTAS AUTOMATICAS (AAADM).

C. ASOCIACION AMERICANA DE FABRICATES ARQUITECTURALES (AAMA)

1303.5: Especificación voluntaria para resistencia a la entrada forzada de puertas corredizas de aluminio.

D. INSTITUTO NACIONAL AMERICANO DE NORMAS (ANSI):

1. ANSI Z97.1: Material de cristal de seguridad usado en construcción - Métodos de prueba.

2. ANSI A156.10: Activadas con el funcionamiento del peatón; Sección de Puertas Corredizas

3. ANSI A156.5: Norma de Cerraduras Auxiliares y Productos relacionados

E. SOCIEDAD AMERICANA DE PRUEBAS Y MATERIALES (ASTM);

1. ASTM B221: Barras extruídas en aluminio de cualquier geometría

2. ASTM E330-97 (Carga de Viento) Norma de Métodos de Prueba Estructurales para

Ventanas exteriores, cortinas de vidrio, paredes, y puertas bajo una presión de aire estática.

3. ASTM E283-91 (Infiltración de Aire) Normas de prueba de tasa de pérdida de aire a través

de ventanas exteriores, muros cortina y puertas.

F. REPRESENTANTES DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRADORES DE NORMAS     INTERNACIONALES (BOCA)

G. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE OFICIALES DE CONSTRUCCION/CODIGO UNIFORME DE CONSTRUCCION (ICBO/UBC)

H. CONSEJO INTERNACIONAL DE NORMAS / CODIGO DE CONSTRUCCION INTERNACIONAL (ICC/IBC)

I. ASOCIACION NACIONAL DE PROTECCION CONTRA FUEGO (NFPA) 101:

1. NFPA 101: Código de Seguridad de Vida por Fuego en Edificios y Estructuras.

2. NFPA 70: Código Nacional de Electricidad (NEC)

J. ASOCIACION DE ALUMINIO (AA) Manual de Acabado de Aluminio.

K. UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL) - UL 325 (Obligatorio en EE.UU. & Canadá): Puertas Eléctricas y equipos relacionados.

CERTIFICACIONES: Los sistemas de puertas corredizas automáticas y accesorios cumplen con los criterios de diseño y desempeño de las siguientes normas.

1. ANSI A156.10: Sección de Puertas Corredizas

2. NFPA 101: Código de Seguridad de Vida contra Fuego en Edificios y Estructuras.

3. UL 325: Puertas Eléctricas, Ventanas y operadores.

4. BOCA: Medios de Salida y egreso. Puertas Operadas con Motor

5. ICBO/UBC: Salida a través de un vestíbulo.

6. ICC/IBC: Sección de salidas y egresos

L. CARGA DE VIENTO: Cumplimiento estructural con ASTM E330-07: carga de diseño +/-39 psf sin fractura del cristal o deformación permanente de los paneles. Deflexión y carga de diseño debe ser medida con las puertas en posición cerrada.

M. INFILTRACION DE AIRE: por ASTM E283.91:

1. Normas de Pruebas de Presión estándar @ 1.57 PSF, Medida 0.462 cfm/ft (ASTM permisible 1.20 cfm/ft2. Nota: cfm/ft2 = pies cúbicos por minuto por pie cuadrado)

2. Prueba de Presión adicional @ 6.24 psf, Medida 1.052 cfm/ft2

N. RESISTENCIA A ENTRADA FORZADA: Las puertas corredizas cumplen los requisitos de AAMA 1303.5.

O. TEMPERATURA DE OPERACION: -30 F a 130F (-34 C a 54 C)

P. FUERZA MAXIMA DE APERTURA PARA SALIDA DE EMERGENCIA:

1. Los paneles corredizos deben de requerir menos de 50 libras (222N) de fuerza para abatirse. Los paneles corredizos deben de ser capaces de abatirse hacia el exterior a 90º desde cualquier posición de movimiento.

2. Los paneles corredizos y los paneles de abatibles fijos tienen  un mecanismo para regresar automáticamente el panel a la posición cerrada una vez abatido.

3. En caso de falla eléctrica, los paneles corredizos abren manualmente con menos de (222N) de fuerza aplicado en el miembro vertical más cercano a la posición de cierre.

4. Los mecanismos de abatimiento estan certificados por UL como medios de egreso y cumplir con las regulaciones de NFPA 101.

Q. REQUERIMIENTOS DE FUERZA DE CIERRE: Requerimiento máximo de fuerza para prevenir que el panel deslizante cierre es 28lbf. (124.5N) El circuito reversible ajustable debe re-abrir la puerta si el desplazamiento de la misma hacia el cierre es obstruido.

R. CAPACIDAD PORTANTE DEL CABEZAL: El cabezal debe ser capaz de sostener:

1. Sistemas doble hoja: Hasta 250 libras (113.4Kg) por panel corredizo sobre una distancia de 16 pies (4877mm) sin soportes intermedios.

.

PARTE II –Propiedades

A. CABEZAL PROFILER®:  de 4” (102mm) por 6” (152mm) de aluminio virgen con un refuerzo de perfil tipo “z” para carga muerta y rigidez lateral. La tapa de acceso removible para servicio y ajuste del operador y controles. Todos los elementos del sistemas quedan contenidos en un mismo plano cuando se instala en marcos de miembros verticales de 4” (102mm)

B. DE LAS CARRETILLAS Y RIELES DE LOS RODAMIENTOS: Las carretillas soportan los paneles de las puertas con cuatro rodamientos por panel. Los rodamientos de bolas en acero alta calidad co 1-1/4” (32mm) de diámetro. Mecanismo anti descarrilamiento ha de consistir de un miembro extruído continuo a toda la longitud del panel corredizo El riel superior es de aluminio continuo, recubierto con nylon y reemplazable sin mayor esfuerzo

C. PANELES CORREDIZOS Y PANELES FIJOS: Deben ser de aluminio 1-3/4” (44mm) de profundidad con miembros verticales de 2.25” (57mm). El perfil de base o zoclo del panel es proporcionado estándar de 6.5” de altura, Los paneles corredizos tienen guías de piso ocultas para estabilizar el desplazamiento de los mismos.

- Protección contra intemperie es provista a lo largo del perímetro de los paneles corredizos y paneles fijos abatibles. El material para proteger contra la intemperie capturado en la extrusión del panel. Materiales contra intemperie aplicados en superficie no son aceptables. Material contra intemperie ajustable con resorte en el extremo móvil de la puerta es preferible. Deberá proveerse protección contra intemperie en la intersección de los rieles.

2.  	Los paneles se preparan en fábrica para recibir vidrio de ¼” (6mm).

3. Barra para empujar montada en superficie de 1 ½’ (32mm) de ancha en lugar del travesaño estándar.

D. PANELES ABATIBLES: Paneles corredizos y abatibles son  capaces de abatirse 90º en cualquier punto del deslizamiento con una fuerza de menos de 50lbf (222 N) aplicada el riel vertical a la altura de la cerradura. Paneles corredizos abatibles y paneles fijos abatibles utilizan una bola de acero con resorte ajustable como mecanismo para mantenerse en la posición cerrada y controlar la fuerza requerida para abatirse.

1. Paneles corredizos abatibles y paneles fijos abatibles deberán tener una barra de torsión que permita traer los paneles a la posición cerrada cuando estos sean abiertos en el sentido de egreso del edificio.

2. El mecanismo de abatimiento debe proveer soporte a todo lo ancho de la puerta, en modo de operación normal. En modo abatido (abierto), la barra de torsión deberá soportar el peso de la puerta y minimizar la caída durante la apertura de emergencia.

.

3. Unidades con el sistema de abatimiento aprobadas por Underwriter’s Laboratories (UL) o similar y deben cumplir con las normas contra incendio NFPA 101.

E. MARCO Y JAMBAS. Deben ser de aluminio y sus dimensiones como sigue:

1. 1.75” (44mm) de profundidad por 4” (102mm) de ancho para sistemas tipo 010 (sin paneles abatibles), 110 (solo los paneles corredizos son abatibles) y 310 (todos los paneles son abatibles). Jambas abatibles opcionales incluyen:

F UMBRAL: Deberá de ser de aluminio, ½” (25mm) de alto por 4” (102mm) de ancho. Opcional 7” (178mm) de ancho.

G. TORNILLOS Y PERNOS: ANSI A156.5, Grado 1, 2 puntos de cierre provistos e instalados riel receptor. Deberán incluir:

1. Cerrojo de gancho, 5/8” laminado en acero inoxidable que engancha en miembro vertical (jamba) o riel receptor.

2. Perno hexagonal de 3/8” en el marco del panel abatible.

3. Cilindro para llave de 1 5/32” (29 mm) montado en el lado exterior con 31/32” (25 mm) de caída.

4. 3 puntos de anclajes para puertas de doble hoja

2.03 EQUIPO RELACIONADO

SISTEMA DE SENSORES DE ACTIVACION C1884  Y SEGURIDAD BASICO: Deberá de ser 24 VDC, circuito clase II y deberá ser ajustable e instalado de acuerdo a ANSI A156.10. El sistema debe incluir lo siguiente:

A. SENSORES DE ACTIVACION: de microondas montados en el cabezal a cada lado de la puerta para detección de tráfico desde ambas direcciones.

B. DETECTORES DE PRESENCIA EN EL UMBRAL:

1. Fotoceldas: dos pares de celdas fotoeléctricas instalados en el miembro vertical del panel fijo como medida adicional redundante para evitar que la puerta cierre en caso de que un peatón se encuentre en el umbral. Los emisores y receptores de las fotoceldas se colocan paralelo al desplazamiento de la puerta.

2.04 REQUISITOS DEL TRABAJO RELACIONADO:

B. CRISTALERIA: Porta vidrio, vinilo para cristalería y bloques de ajuste en el campo deben cumplir con norma ANSI Z97.1.2. (Estándares de seguridad)  El contratista provee cristal claro temp`lado de 6 mm de acuerdo con lo indica el diseño.

2.05 MATERIALES, ACABADOS Y FABRICACION

A. ALUMINIO EXTRUIDO: ASTM B221, 6063- T5 aleación y templado, anodizado.

1. Secciones Estructurales del Cabezal: mínimo 3/16” (5 mm) de espesor

2. Secciones Estructurales del Marco: mínimo 1/8“(3 mm) de espesor

3. Secciones Estructurales del Panel: grado comercial.

B. ACABADOS (por todas las partes expuestas de aluminio): Deben de ser una de las siguientes:

1. 204-R1 claro: clase 2 transparente capa anodizada, AA-MI2C22A31.

C. CONSTRUCCION DEL PANEL:

1. Con bloque de esquina anclado en chapa de acero cóncava asegurado mecánicamente con un mínimo de cuatro tornillos de alta tensión. No se permiten paneles construidos con tensores. La faja para vidrios consiste en sujeta cristales a presión con junta de vinilo.

D. CONSTRUCCION DEL MARCO: Juntas, aseguradas mecánicamente con tornillos

E. CONSTRUCCION DEL OPERADOR: Electromecánico, construcción tipo modular.

Nota La información contenida aquí es de carácter general informativo y no constituye compromiso al que la otorga